## Textvorlagen
THEMIS Textvorlagen |  |  |  |  | Version | 16
In diesem Blatt definieren Sie die Textvorlagen. Die Hierarchie ergibt sich dabei aus der Reihenfolge. Alle Gegenstände unter einer Gruppe werden dieser Gruppe zugeordnet, entsprechend gehören alle Beobachtungen zu dem darüber notierten Gegenstand. Die farbige Markierung ergibt sich aus der Kennung in der ersten Spalte. |  |  |  |  | Disclaimer | [9 empty] | TerminEinheit 1 = Tag, 2 = Woche. 3 = Monat, 4 = Jahr
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
GRP
G | Gegenstand [title] | Beschreibung [description] | [meta_uuid] | Präfix [prefixsuffix] | Suffix [suffix] | Code 1 [text1] | Code 2 [text2] | Text 3 [text3] | Text 4 [text4] | Langtext 1 [longtext1] | Langtext 2 [longtext2] | Langtext 3 [longtext3] | Langtext 4 [longtext4] | Barcode [barcode] | Liste 1 [list1] | Liste 2 [list2] | Liste 3 [list3] | Liste 4 [list4] | Datum 1 [date1] | Datum 2 [date2] | Datum 3 [date3] | Datum 4 [date4] | Flag 1 [boolean1] | Flag 2 [boolean2] | Flag 3 [boolean3] | Flag 4 [boolean4] | Icon [icon] | Immer zeigen [showalways] | Dokumente [documents]
B | Beob. Titel [title] | Beschreibung [description] | [meta_uuid] | Code [text1] | Freitext 1 [text2] | Freitext 2 [text3] | Freitext 3 [text4] | Kontrolle [longtext1] | Langtext 2 [longtext2] | Maßnahme [measure] | Beurteilung [list1] | Kategorie [list2] | Priorität [list3] | Zahl 1 [float1] | Zahl 2 [float2] | Zahl 3 [float3] | Zahl 4 [float4] | Wiedervorlage [repeat] | Wiedervorlage Einheit [repeatunit] | Erledigt [done] | Kontakt [responsible] | [infos]
M
TerminEinheit: 1 = Tag, 2 = Woche., 3 = Monat, 4 = Jahr
Ab der folgenden Zeile 11 beginnen Sie mit den Textvorlagen. Beobachtungen Beginnen mit BM für Mängel, BK für Kontrollen, BA für Aufgaben oder BI für Informationen
GRP1 | Organisation / Dokumente |  | 3e436dc7-83be-45c6-8b3c-29b1f5d822b2
BM | Nicht vorhanden | Die Unterlagen sind nicht vorhanden. Die erforderlichen Unterlagen müssen erstellt bzw. bereitgestellt werden. | e1c47aa0-ef1d-49f6-8240-207d82776fef
BM | Veraltet | Die Unterlagen sind nicht mehr aktuell. Die erforderlichen Unterlagen müssen aktualisiert werden. | a4147ec9-92d8-4e26-9388-1917c776ba68
BI | Nicht relevant | Diese unterlagen sind für den Betrieb nicht relevant. | c032905f-896b-43e9-b6d5-1848e0375a62
G | Alarmorganisation |  | 5352f251-a5bb-4ff1-827b-006f6e66970b
BK | Prüfung Aktualität |  | ee8ae923-bee8-4e62-8452-1a5d34a06df5 |  |  |  |  | Auf Aktualität hin überprüfen und gegebenenfalls Aktualisierung veranlassen. - Ist die Alarmorganisation noch aktuell (Rufnummern, planliche Unterlgen)? - Befindet sich die Alarmordnung bei allen notwendigen Plätzen? - Ist sie der Brandschutzordnung beigefügt? - Stehen die Unterlagen den wichtigen Institutionen zur Verfügung? - Wurde für das Unternehmen ein Alarm- und Gefahrenabwehrplan erstellt? - Wurde mit einem Brandschutzsanierungsunternehmen Vereinbarungen für den Ernstfall vereinbart? - Wurden für die Materialbeschaffung und Warenverteilung Notfallpläne erstellt? | [9 empty] | 1 | 4
G | Brandschutzordnung |  | bbde3d5f-d5aa-44be-8129-82cc8b29b8b7
BK | Prüfung Aktualität |  | 1c358927-8f5f-49b0-99fd-a70d8abd2d40 |  |  |  |  | Abstimmung auf eventuelle Neuverteilung der Aufgaben und Berücksichtigung baulicher, technischer und organisatorischer Änderungen. - Ist die Brandschutzordnung aktualisiert? - Wurde sie allen Mitarbeitern und neu eingetretenen Personen nachweislich übergeben? - Wurde auch den Fremdfirmen die Brandschutzordnung nachweislich übergeben? | [9 empty] | 1 | 4
BM | Nachweis Kenntnisnahme fehlt | Der Nachweis der Kenntnisnahme fehlt. Er muss nachgeliefert werden. | 86a5bb31-b284-40e5-9dfc-07ac9b02e646
G | Brandschutzplan |  | dee78c5e-9d83-4f94-815d-dce5963e0f4f
BK | Prüfung Aktualität |  | d29b8a9b-bfe8-414a-82a1-ee20bd3de331 |  |  |  |  | Prüfung im Hinblick auf Um- und Neubauten (TRVB 119 4.6.3, TRVB 121). - Wurden die Pläne aktualisiert? | [9 empty] | 1 | 4
BM | Fehler im Plan | Beschreibung: xxx | bd3d5844-5d2c-40b5-adeb-fc79c388efc2
G | Aufgabenbereiche Mitarbeiter |  | a8d590fd-0dd6-4970-8682-351038a24ff8
BK | Prüfung Aktualität |  | 3c6608a7-1e59-4d0c-836d-7b22e5d28ac4 |  |  |  |  | Auflistung und Verteilung der Aufgaben an Personen unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Bereiche (z.B. Werkstätten, Labors, etc.). - Werden von den Personen die Eigenkontrollen in regelmäßigen Abständen durchgeführt? - Entsprechen die Intervalle den Vorgaben (wie und von wem festgelegt)? - Werden die Feststellungen lückenlos dokumentiert? - Wird auch von den Brandschutzwarten eine lückenlose Dokumentation fortlaufend geführt und dem verantwortlichen BSB nachweislich übergeben? | [9 empty] | 1 | 4
G | Verhaltenshinweise |  | 6b3b283c-d2d6-4ef7-a59e-792b5e131552
BK | Prüfung Aktualität |  | a9cf81c2-2bbc-4ff4-bfb2-4a04a3612c36 |  |  |  |  | Die Verhaltenshinweise müssen im Hinblick auf eine eventuelle Neuverteilung der Aufgaben sowie nach baulichen, technischen und organisatorischen Änderungen überprüft werden. | [9 empty] | 1 | 4
G | Allgemeine Ordnung und Information |  | ce0867e9-c850-4032-bbab-e22247358e61
BK | Lagerung |  | d09c8566-3e19-439e-8542-47df848413c3 |  |  |  |  | - Werden Lagerungen nur an freigegebenen Plätzen vorgenommen? - Wird Sauberkeit und Ordnung im Unternehmen gelebt? - Wie werden brennbare Abfälle und selbstentzündliche Stoffe entsorgt? - Werden Verpackungsmaterialien an einen sicheren Ort verbracht? | [9 empty] | 1 | 4
BK | Arbeitsstoffe |  | 0e507dda-bf44-48f1-aea4-fa7d1a5ef05c |  |  |  |  | - Werden Arbeitsstoffe vor ihrer Einführung geprüft? - Wird zeitgleich ein Sicherheitsdatenblatt beigefügt? - Werden neu eingeführte Arbeitsstoffe freigegeben? - Sind Dokumentationen darüber vorhanden? | [9 empty] | 1 | 4
BK | Schlüsselsysteme |  | 63f3feef-dc59-4df2-b319-e4014b734d30 |  |  |  |  | - Sind alle Räume mit einem Generalschlüssel sperrbar? - Sind andere Schlüssel gekennzeichnet? | [9 empty] | 1 | 4
BK | Wartungen |  | 22066310-315c-4e3c-9026-711396a6f359 |  |  |  |  | - Gibt es Wartungspläne für die diversen Brandschutzelemente? - Wird im Budget Vorsorge für Wartungen im Bereich Brandschutz getroffen? | [9 empty] | 1 | 4
BK | Feuerlöscher |  | 30bf98e7-ad23-432d-b6be-2f1b82380cd7 |  |  |  |  | - Gibt es neue Maschinen oder Anlagenteile, die zu schützen sind? - Wird ein Verzeichnis über die Zu- und Abgänge der Feuerlöscher geführt? - Sind alle Personen, von denen erwartet wird, einen Feuerlöscher zu benutzen, ausreichend geschult? | [9 empty] | 3 | 3
BK | Fremdfirmen |  | 6d853729-4cdb-44b8-a9e4-473735bce51f |  |  |  |  | - Wurden Fremdfirmen mit den Brandschutzmaßnahmen vertraut gemacht? - Gibt es dafür schriftliche Vereinbarungen? - Ist sichergestellt, dass neue Mitarbeiter der Fremdfirmen eingewiesen werden? - Wurde ein Konzept für den Umgang mit Fremdfirmen erstellt? - Sind die Fremdfirmen insbesondere mit der Alarmorganisation vertraut? | [9 empty] | 1 | 4
BK | Verhalten Heißarbeiten |  | 60141b38-8990-47c8-a65b-111fd21a088a |  |  |  |  | - Sind die betriebstechnischen Abläufe im Unternehmen festgeschrieben? - Wird der Freigabeschein ordnungsgemäß verwendet? - Ist der Einkauf, die Instandhaltung miteingebunden? - Sind geplante Heißarbeiten vermeidbar? Gibt es Alternativmethoden? - Ist sichergestellt, dass bei Heißarbeiten eventuell eine Brandwache zur Verfügung steht? - Werden Schweißgeräte regelmäßig gewartet und überprüft? | [9 empty] | 1 | 4
G | Explosionsgefährliche Bereiche |  | 3217640f-3ed5-4116-b17a-23330ca1aecc
BK | Explosionsschutz-Dokument |  | 1fcd03c6-c25a-404a-aeb1-918a330d0173 |  |  |  |  | Die Aktualität des Explosionsschutz-Dokuments für Arbeitsplätze mit explosionsfähiger Atmosphäre (VEXAT) muss überprüft und dessen Umsetzung kontrolliert werden. - Liegt ein aktuelles, für Ex-Bereiche entsprechendes E-Attest vor? | [9 empty] | 1 | 4
G | Betriebsfeuerwehr |  | de2fad71-4bd1-45c0-b9c5-aed283a712cd
BK | Kontrolle |  | 5e42ed13-7106-4673-8ada-80002702c3f8 |  |  |  |  | - Ist der Mannschaftsstand entsprechend den Vorgaben vorhanden? - Werden Übungspläne aufgestellt? - Werden die Übungen regelmäßig durchgeführt? - Sind alle Angehörigen der BtF entsprechend ausgebildet? - Wurden alle Angehörigen der BtF medizinisch untersucht, um den physischen Anforderungen gerecht werden zu können? | [9 empty] | 1 | 4
GRP1 | Schulung und Information |  | 579f3924-7fab-4480-8335-620ee2a6169c
G | Allgemeine Schulung |  | fb4b896c-bd5f-481c-bc42-e7e50d116670
BK | Erste Hilfe und Löschtechnik |  | 68a441c3-a003-4a24-b3af-78100ea77bf6 |  |  |  |  | Theoretische und praktische Schulung in Wirkungsweise und Handhabung der Feuerlöscher, eventuell vorhandener Wandhydranten und anderer Mittel der erweiterten Löschhilfe. - Werden Mitarbeiter regelmäßig geschult? - Werden Brandschutzübungen durchgeführt? - Wird die Brandschutzordnung allen Mitarbeitern erläutert? - Wird ein jährlicher Schulungsbedarfsplan erstellt? - Werden Schulungsvideos und Schulungs CD ´s bereitgehalten? | [9 empty] | 1 | 4
G | Ausbildung BSB |  | bf4adf65-381b-4041-83b4-46a991ff26d0
BK | Wiederholte Kurse |  | f70e001a-f4d9-4b43-b605-92556181cca1 |  |  |  |  | Teilnehmer: Kurstitel: Veranstalter: Inhalt: (Anmerkung: Die Bestätigung kann als Dokument beigefügt werden.)
G | Ausbildung BSW |  | ccc7fcd7-0662-42a5-8050-768343e9b7ab
BK | Wiederholte Kurse |  | 403170f9-e34b-42b9-8b14-c61365142ba3 |  |  |  |  | Teilnehmer: Kurstitel: Veranstalter: Inhalt: (Anmerkung: Die Bestätigung kann als Dokument beigefügt werden.)
G | Information Arbeitnehmer |  | bab2dd2e-7b88-4d09-ac36-cca7611e8387
BK | Information Brandschutz |  | 70e151f5-b4cb-4fea-bedf-2b9004d68a77 |  |  |  |  | Information der Arbeitnehmer/innen über den Inhalt der Bradschutzordnung, Alarmpläne, Aufgabenverteilung, Verantwortung, Verhalten im Brandfall, etc. | [9 empty] | 1 | 4
BI | Information Anlassfall | Information der Arbeitnehmer/innen nach Brandfällen oder Beinahe-Bränden. | 8f7d7267-e58e-4c8e-9dca-761f95217155
GRP1 | Tätigkeiten und Ereignisse |  | e9c09e9d-c6a3-49b5-85b2-19bc0c6e7443
G | Heißarbeiten |  | 9c9203b7-fdca-4931-80de-3bb8f0217b44
BI | Freigabeschein | Freigabe zur Durchführung von Heißarbeiten: - Wer - Wann - Maßnahmen | de332c98-eb8c-4363-b9b2-59f2583c2935
G | Zwischenfall |  | d761a9be-5003-487c-8292-f9261d0b672a
BI | Brand | Ausführliche Dokumentation: xxx | 3f160783-a7c3-49ff-b4e5-e337d257a70f
BI | Feueralarm | Auslösung, Ursache: xxx Ablauf: xxx | a6ab8610-7c08-49ff-85fe-1926cb1f7fb6
G | Übungen |  | 4061c4bf-7b95-49e1-914e-b19c6264af22
BK | Alarm- und Räumungsübung |  | 056d1a62-0e6c-4884-a148-c97a6ac8c661 |  |  |  |  | Information über die Alarmzeichen und deren Bedeutung; Durchführung einer Räumungsübung; Kontrolle des Ablaufs der Übung und der Funktionsfähigkeit der Alarmorganisation. - Wird zumindest einmal im Jahr eine Räumung des Objektes durchgeführt? - Wurde die Räumung bei Auftreten von Mängeln wiederholt? | [9 empty] | 1 | 4
BK | Übung mit Feuerwehr |  | 6dc6a8dc-cacd-4129-abcf-60e093110c33 |  |  |  |  | Bei gefahrengeneigten Betriebsanlagen: Gemeinsame Betriebsbegehung mit der Feuerwehr; Handhabung der vorhandenen technischen Brandschutzeinrichtungen. - Ist es sinnvoll mit der örtlichen Feuerwehr eine gemeinsame Übung abzuhalten? - Wurde die Feuerwehr eingeladen, eine Betriebsbesichtigung durchzuführen? - Wurden der Feuerwehr die aktuellen Brandschutzpläne übergeben? | [9 empty] | 1 | 4
BI | Ergebnis der Übung | Dokumentation | 9d03a58e-1943-47f8-bbfe-f25296859384
GRP1 | Technische Brandschutzeinrichtungen |  | 6caedb82-83ff-4dba-8ab1-b847e03e8671
BK | Funktionstest |  | e7e2351e-f0c0-4d42-9e28-33230132cc7f |  |  |  |  | Funktionstest der Anlage entsprechend der technischen Möglichkeiten. Details zum Funktionstest bei Bedarf ergänzen. | [9 empty] | 3 | 3
BK | Kontrollbuch |  | 2e2a19ee-f2a6-403b-8cbd-3b52e0c481c9 |  |  |  |  | Anlegen und führen eines Kontrollbuchs - Wird das Kontrollbuch gemäß der Vorgaben regelmäßig ausgefüllt? | [9 empty] | 1 | 4
BK | Instandhaltung (jährlich) |  | 99db7b5d-adae-4800-8914-b0d9f122028b |  |  |  |  | Veranlassung der periodischen Überprüfung, Instandhaltung durch befugten Fachkundigen (ggf. zertifizierte Wartungsfirma). | [9 empty] | 1 | 4
BK | Revision (2-jährlich) |  | 5f6d6ac0-d34e-4d03-a9d4-322585e48d97 |  |  |  |  | Veranlassung der periodischen Überprüfung, Revision durch staatlich akkreditierte Überwachungsstelle. | [9 empty] | 2 | 4
BM | Keine Erstabnahme | Es fehlt die Dokumentation der Erstabnahme durch eine zertifizierte Firma. Die Dokumentation muss nachgeliefert werden. | 704d0e3e-b3cc-4006-ab95-f7e1d88dce4c
BM | Funktion mangelhaft | Der Funktionstest ist fehlgeschlagen. Details bei Bedarf ergänzen. | 9c81bf65-b523-4be7-8360-2ce43be93b8f
G | Brandfallsteuerung |  | 5ed8274a-6dcd-4c63-8b42-32fa8ee63d6b
G | Brandmeldeanlage | Info zur Anlage: | 45989e4c-4fe8-4f80-b6db-55b50c8438b2 | [23 empty] | icons_projektvorlage_brandschutz-eigenkontrolle/Fw-027_Brandmeldezentrale.jpg
BI | Wartungsarbeiten | Es werden Instandhaltungs- bzw. Wartungsarbeiten durchgeführt. | b54f18e8-3949-4dce-a5c8-224ac43e7790
G | Druckbelüftungsanlagen | Info zur Anlage: | a4748b4d-2bc9-4cc3-b9c5-52b44a822bbb
G | Elektro-akustisches Notfallsystem | Info zur Anlage: | 03c3537e-7852-4bf9-b3d2-016c09a88111
BK | Sonstige Kontrolle |  | 5de60f13-aa44-419e-bc41-358f7411dd9b |  |  |  |  | Überprüfung des Elektro-Akusischen Notfallsystems: - Ist die interne Alarmanlage notstromversorgt? - Wurde die gesamte Anlage in Abständen von höchstens 2 Jahren revidiert? - Ist die Alarmanlage in allen Räumen hörbar? - Ist es notwendig, wegen hoher Lärmentwicklung auch optische Anzeigen zu installieren? - Sind alle Mitarbeiter mit dem Alarmsignal vertraut? - Wurden Fremdfirmen mit dem Alarmsignal vertraut gemacht? - Sind die Druckknopfmelder mit einem blauen Farbanstrich versehen? - Wurde ein Prozedere benannt, nach welchen Vorgaben ein Räumungsalarm wieder aufgehoben wird? | [9 empty] | 3 | 3
BM | Lautsprecher defekt | Der Lautsprecher der EA-Anlage funktioniert nicht. | 9ec2c279-6e49-4c97-92ab-30b7baec1182
G | Objektfunkanlage | Info zur Anlage: | bea5576f-b443-4bba-84ed-6b8063c6d1b1
G | RWA-/BWA-Anlage | Info zur Anlage: | 58c0d093-8b0d-4452-ab2f-4749c3d67660 | [23 empty] | icons_projektvorlage_brandschutz-eigenkontrolle/Fw-006_Rauch-Waermeabzugseinrichtung_BedSt.jpg
BK | Sichtkontrolle |  | 0b9c007f-178f-4a19-b57c-2d184bda2175 |  |  |  |  | Sichtkontrolle auf augenscheinliche Mängel, Freihaltung der Nachströmöffnungen, Eintrag in Kontrollbuch. | [9 empty] | 3 | 3
G | Sprinkleranlage | Info zur Anlage: | 232acee1-d71b-499f-ac07-8f37a4308ebd | [23 empty] | icons_projektvorlage_brandschutz-eigenkontrolle/Fw-064_Sprinkleranlage.jpg
G | Löschanlage | Info zur Anlage: | aa28fa72-f824-4984-90e7-5ef69e77390a
GRP1 | Sonstige technische Anlagen |  | d9852a56-3025-488f-8c20-c9bee2f0ffea
BM | Defekt | Die Funktionsfähigkeit der Anlage ist infolge eines Defekts beeinträchtigt. | 0586afc3-632e-4827-949b-060e508a25b0
BM | Kennzeichnung | Die Kennzeichnung der Anlage ist mangelhaft oder nicht vorhanden. Die erforderliche Kennzeichnung muss neu angebracht werden. | ad470a9a-7328-4872-88a8-388c6a4c142b
BM | Zugang verstellt | Die Zugänglichkeit zur Anlage ist nicht gegeben. | dd9cac6f-1be5-4c9a-a3f3-5e70ca3b6324
BM | Zustand | Der Zustand der Anlage ist mangelhaft. | da858840-fc12-4330-aff9-1b46105ca85d
BM | Wirksamkeit beeinträchtigt | Die Wirksamkeit der Anlage ist beeinträchtigt. | cf42bce3-c7c9-492c-8242-1d46078c1198
BM | Wartungsnachweis fehlt | Es fehlt der Nachweis, dass die regelmäßigen Wartungen durchgeführt werden. Der Nachweis muss beschafft werden, anderenfalls ist eine Wartung zu veranlassen. | ded361d4-c010-43ae-9991-efeb6d0e1440
G | Blitzschutzanlage |  | 0d8c94fd-8ef6-44c6-8759-a0c0ae42da67
BK | Instandhaltung / Revision |  | 19a419a6-0637-47f6-b158-612b56849d26 |  |  |  |  | Siehe TRVB E 154, grundsätzlich alle 3 Jahre. Bei Ex-Bereichen jährlich, bei Wohnhäusern mit mehr als 3 Wohnungen und Mittel- und Großgaragen alle 5 Jahre sowie gemäß ÖVE/ÖNORM E 8049-1 nach jedem Blitzschlag - Sind an der Anlage offensichtliche Mängel erkennbar? Offene Schellen, Drahtbrüche etc.? - Liegt im Unternehmen ein aktuelles, mangelfreies Attest auf? | [9 empty] | 3 | 4
G | Elektroinstallation |  | d350f4f0-357f-4d12-b5de-a3cd39f1cad9 | [23 empty] | icons_projektvorlage_brandschutz-eigenkontrolle/Fw-036_Feuerwehr-Stromversorgung.jpg
BK | Instandhaltung / Revision |  | 6592ef90-7b3c-4443-976a-f8e60eae28b5 |  |  |  |  | Gemäß Elektroschutzverordnung üblicherweise alle 5 Jahre, bei erhöhtem Risiko (Hitze, Nässe) alle 3 Jahre, beim Zusammentreffen zweier Risiken jährlich, bei geringem Risiko (z.B. Bankenbetrieb) nur alle 10 Jahre | [9 empty] | 5 | 4
G | FW-Aufzug |  | dec98ac6-c0dd-4018-bd5f-41f44f65bb29 | [23 empty] | icons_projektvorlage_brandschutz-eigenkontrolle/Fw-004_Feuerwehr-Aufzug.jpg
BK | Instandhaltung |  | 15bd02d2-a6dc-4adf-8128-f5887a854af1 |  |  |  |  | Veranlassung der periodischen Überprüfung, Instandhaltung durch befugten Fachkundigen (ggf. zertifizierte Wartungsfirma). | [9 empty] | 1 | 4
G | Hauptabsperrvorrichtung |  | 95237769-d685-48fe-9be8-272234d37001 | [23 empty] | icons_projektvorlage_brandschutz-eigenkontrolle/Fw-077_Absperrungeinrichtung_Rohrleitung.jpg
BK | Sichtkontrolle |  | bc1def5a-1d14-4bca-9811-28595a4164c1 |  |  |  |  | Die Absperrvorrichtung muss hinsichtlich Zugänglichkeit, Funktionstüchtigkeit und Beschriftung überprüft werden. | [9 empty] | 1 | 4
G | Lüftungsanlage |  | 3e372652-11a3-44fa-bc3b-71178d65332f
BK | Sichtkontrolle |  | d5663649-c020-4ea2-b7b4-6bbb37552dd0 |  |  |  |  | Kontrolle der Lüftungsanlagen hinsichtlich Funktionsfähigkeit und Wirksamkeit, Zugänglichkeit des Notschalters - Besteht die Gefahr der Ablagerung brennbarer Stoffe in den Leitungen? - Gibt es eine ausreichende Anzahl an Reinigungsöffnungen? - Werden Reinigungsprogramme durchgeführt und dokumentiert? | [9 empty] | 1 | 4
G | Rauchabzug |  | f4e00238-fec1-45ac-ab9b-42bf31fb2246 | [23 empty] | icons_projektvorlage_brandschutz-eigenkontrolle/Fw-005_Rauch-Waermeabzugseinrichtung.jpg
BK | Sichtkontrolle |  | c3fcbd38-cb71-42a3-8f52-1c5ecce7b263 |  |  |  |  | Überprüfung der Zugänglichkeit und Kennzeichnung der Auslösevorrichtung; Freihalten der Kuppeln und Fenster von Eis und Schnee. | [9 empty] | 3 | 3
G | Schlüsseldepot |  | 471315e5-9b84-41a7-8e98-0bb2d3b5cb5e | [23 empty] | icons_projektvorlage_brandschutz-eigenkontrolle/Fw-030_Feuerwehr-Schluesseldepot.jpg
BK | Sichtkontrolle |  | 1f67cb36-8515-4ef3-ab86-38b1bdff896d |  |  |  |  | Sämtliche Schlüssel zu allen Räumen müssen im Feuerwehr-Schlüsselsafe verwahrt werden. Sie müssen deutlich und dauerhaft gekennzeichnet sein. | [9 empty] | 1 | 4
BM | Schlüssel fehlen | Es fehlen folgende Schlüssel: xxx | 3a22f274-19c8-496c-9433-159f80d63c8d
G | Sicherheitsbeleuchtung | Sicherheitsbeleuchtung, Flugweg-Orientierungsbeleuchtung, Notbeleuchtung | 5f06e9e5-1b0b-4e3e-ab91-a21c757cab3b
BK | Sichtkontrolle |  | f8a598a5-2d96-4dd4-ae25-2a1f909d8560 |  |  |  |  | Überprüfung Zustand, Kennzeichnung und Funktionsfähigkeit | [9 empty] | 1 | 3
BK | Instandhaltung |  | 825650a7-34dc-4151-a43c-e78e2ad21fee |  |  |  |  | Veranlassung der periodischen Überprüfung, Instandhaltung durch befugten Fachkundigen (ggf. zertifizierte Wartungsfirma). | [9 empty] | 1 | 4
GRP1 | Löschhilfen / Feuerwehr |  | 4d1e3ccc-e76c-488f-a1a6-aa3c2c52d5e1
BM | Defekt | Die Funktionsfähigkeit des Geräts ist infolge eines Defekts beeinträchtigt. | 913da407-830b-4224-a083-e2f7f40ce224
BM | Kennzeichnung | Die Kennzeichnung ist beschädigt, mangelhaft oder nicht vorhanden. Die erforderliche Kennzeichnung muss neu angebracht werden. | 7ab96e0f-3c66-419a-9be9-9fd5b629b52a
BM | Zugang verstellt | Die Zugänglichkeit ist nicht gegeben. Sie muss wiederhergestellt werden. | 6a6b14cf-52c8-458b-86a6-7f3fae28cb2d
BM | Zustand | Der Zustand ist mangelhaft. | 4f47db8c-1bf0-4bca-adb1-0b67e196833a
BM | Fehlt | Die Löschhilfe fehlt und muss ersetzt werden. | 420e0b3d-c70d-4e3c-8797-267313767651
G | Feuerlöscher | Typ: Volumen: | 988fbebf-8da9-461a-8dc3-cac08ada4811 | [23 empty] | icons_projektvorlage_brandschutz-eigenkontrolle/F001_Feuerloescher.jpg
BK | Sichtkontrolle |  | 1d2fe878-56b1-4030-9327-c81ebaece136 |  |  |  |  | Überprüfung des Feuerlöschers: - Ist der Feuerlöscher am vorgesehenen Platz montiert? - Wurde er im vorgesehenen Intervall überprüft? - Ist er passend zur jeweiligen Gefahr ausgewählt? - Ist er richtig angebracht und leicht zugänglich? - Ist er in ordnungsgemäßem Zustand? | [9 empty] | 3 | 3
BK | Instandhaltung |  | 17e24cc7-5ca1-4e7f-919a-48d6407632e7 |  |  |  |  | Veranlassung der periodischen Überprüfung, Instandhaltung durch befugten Fachkundigen (ggf. zertifizierte Wartungsfirma). | [9 empty] | 2 | 4
BM | Wartungsnachweis fehlt | Es fehlt der Nachweis, dass die regelmäßigen Wartungen durchgeführt werden. Der Nachweis muss beschafft werden, anderenfalls ist eine Wartung zu veranlassen. | 1c66bbc8-952c-43ee-a23a-f9a06ecfbb28
G | Flächen für die Feuerwehr |  | 7ec92328-4f6e-4030-923d-d8d2d2c6cd98 | [23 empty] | icons_projektvorlage_brandschutz-eigenkontrolle/Fw-083_Hauptzufahrt.jpg
BK | Kontrolle |  | 955f9dd1-b1ac-48f6-8539-f535df28e3bc |  |  |  |  | Überprufung der Gängigkeit der Zufahrtssperren, Freihaltung von Verparkung, Entfernen von Bewuchs oder Schnee, Überprüfung der Kennzeichnung (Markierstangen und Schilder) - Werden diese Flächen häufig verstellt? - Sind die Bodenmarkierungen verwittert? - Sind alle Verkehrszeichen vorhanden? | [9 empty] | 1 | 3
BI | Parkendes Fahrzeug | Die Feuerwehrflächen waren von parkenden Fahrzeugen belegt. | f5206efa-b114-41a5-8eef-c6e34be9cf4e
BI | Pflegearbeiten | Die Flächen wurden von Bewuchs bzw. Schnee befreit. | d239f201-42db-4115-a0c2-adc3d38045c6
BM | Bodenmarkierungen verwittert | Die Bodenmarkierungen sind nicht mehr ausreichend lesbar. Die Bodenmarkierungen müssen neu angebracht werden. | 217abcc8-d4a1-44c0-899e-93d7c915b011
G | Löschmittel |  | 54331d81-5467-4e78-b5cc-ec87a6146b09 | [23 empty] | icons_projektvorlage_brandschutz-eigenkontrolle/Fw-072_Loeschmittelvorrat_allgemein.jpg
BK | Kontrolle |  | 38cc33c5-454d-42dc-af57-96c1f8a2469b |  |  |  |  | Kontrolle der Löschmittel- und Sonderlöschmittelbevorratung im Hinblick auf ausreichende Mengen und Ablaufdatum. | [9 empty] | 1 | 4
BM | Abgelaufen | Die Löschmittel sind abgelaufen. | cf67be6a-3b1c-45f6-932f-16ff06bc3f1b
BM | Unzureichende Menge | Die Löschmittel sind nicht mehr in ausreichender Menge vorhanden. | 82253ce3-beab-4b88-b2d5-2ad225b93f24
G | Löschwasserentnahme (außen) | Hydrant samt Zusatzausrüstung | 7920f394-2883-4706-b0a3-591baebd5b49 | [23 empty] | icons_projektvorlage_brandschutz-eigenkontrolle/Fw-054_Loeschwasser-Einspeisung_B.jpg
BK | Kontrolle |  | 08047fbc-576b-40b5-b317-1d021e16694a |  |  |  |  | Kontrolle der freien Zufahrt, des Zustands, der Benützbarkeit (auch im Winter) sowie der Vollständigkeit der Zusatzausrüstung und der Beschilderung. - Ist der Hydrant im Freien entsprechend gekennzeichnet? - Ist er auch für die Einsatzkräfte schnell auffindbar? - Welche zusätzlichen Quellen stehen für den Katastrophenfall zur Verfügung? - Wie lange steht die Versorgung insgesamt zur Verfügung? | [9 empty] | 3 | 3
BI | Zufahrt nicht gegeben | Die freie Zufahrt war temporär nicht gegeben. Sonstige Information: xxx | c1cce76c-fd4e-4e36-b6f2-99b46c5fcce4
BM | Mangel Zusatzausrüstung | Die Zusatzausrüstung ist mangelhaft. | f4c9d3dd-ac28-4dc9-a64c-90908d580eb0
G | Löschwasserrückhaltung |  | 51aaff1f-b4ac-4bd8-84c0-a0eb0847dadb | [23 empty] | icons_projektvorlage_brandschutz-eigenkontrolle/Fw-075_Loeschwasserrueckhaltung.jpg
BK | Kontrolle |  | 00c545e5-b4be-46ff-8720-efef021a3326 |  |  |  |  | Überprüfung der Funktionsfähgikeit und Dichtigkeit des Löschwasserrückhaltebeckens. - Welche Sofortmaßnahmen werden nach einem Brand eingeleitet? - Wo können größere Mengen an kontaminiertem Löschwasser aufgefangen werden? - Können nachträglich Auffangbecken geschaffen werden? - Kann auch mit mobilen Auffangbecken das Auslangen gefunden werden? | [9 empty] | 1 | 4
G | Rohrleitung |  | 538073df-dee2-44e1-9eb1-b39f39281068
BK | Kontrolle |  | 991224e5-cc83-4f53-ba36-a9bd4a2589ca |  |  |  |  | - Werden die Fließrichtungen an den Rohrleitungen entsprechend gekennzeichnet? - Sind die wichtigen Ventile und Schieber im Brandschutzplan eingezeichnet? - Sind die Absperrschieber frei von Lagerungen und somit ständig zugänglich? | [9 empty] | 1 | 4
G | Steigleitung/Wandhydrant |  | f5d552dd-1ffc-467d-8196-b55937d63cdf | [23 empty] | icons_projektvorlage_brandschutz-eigenkontrolle/Fw-053_Wandhydrant.jpg
BK | Sichtkontrolle |  | 12644871-ae1f-48ab-b210-71023278b494 |  |  |  |  | Überprüfen der Zugänglichkeit und Kennzeichnung; Vorhandensein der Blindkupplung; Gängigkeit der Absperrschieber und Türverschlüsse; Geschlossensein der Ventile - Wurden die Hydranten einer Erstabnahme unterzogen? - Wurden wiederkehrende Überprüfungen von einer staatlich akkreditierten Prüf- und Überwachungsstelle vorgenommen? - Sind offensichtliche Mängel vorhanden? - Sind sämtliche Wandhydranten frei zugänglich? | [9 empty] | 3 | 3
BK | Instandhaltung |  | 1b89dbc7-a2a1-4621-a6fa-526db7123787 |  |  |  |  | Veranlassung der periodischen Überprüfung, Instandhaltung durch befugten Fachkundigen (ggf. zertifizierte Wartungsfirma). | [9 empty] | 1 | 4
BM | Wartungsnachweis fehlt | Es fehlt der Nachweis, dass die regelmäßigen Wartungen durchgeführt werden. Der Nachweis muss beschafft werden, anderenfalls ist eine Wartung zu veranlassen. | 952cd187-2326-4bc2-b33e-df4dd3943d01
GRP1 | Türen, Tore |  | 5f511100-b9c2-4bfd-84e4-736979afc22e
BM | Kennzeichnung mangelhaft | Die Kennzeichnung fehlt oder ist mangelhaft. | fb5bfe06-4bd1-498a-9fd8-17bb00a6eed7
BM | Zustand | Der Zustand ist mangelhaft. | ae21ae0f-a809-48c2-9ab8-6851a54448d7
BM | Schließt nicht | Die Feuerschutztür fällt nicht vollständig ins Schloss. Die Stellkraft muss neu eingestellt werden. | 9597a081-a504-4965-96e9-83b8db55c685
BM | Falsche Schließreihenfolge | Die Schließreihenfolge ist nicht normgerecht. Die Federung muss neu justiert werden, so dass der kurze Flügel zuerst schließt. | c0086f6f-7361-40d5-b620-1e2a0301f453
BM | Falscher Typ | Die Feuerschutzklasse entspricht nicht den Vorgaben. Die Tür muss ausgetauscht werden. | 452326d2-1b55-4ff6-8738-750bcb33d9af
BM | Wartungsnachweis fehlt | Es fehlt der Nachweis, dass die regelmäßigen Wartungen durchgeführt werden. Der Nachweis muss beschafft werden, anderenfalls ist eine Wartung zu veranlassen. | 01478a70-ca64-4d40-9ae7-cce73248b603
BI | Aufgekeilt | Die Tür ist aufgekeilt. Der Keil wurde entfernt. | 3f56bca1-d574-44c7-8c6c-9fbaa53d991c
G | Feuerschutztür |  | 8ab89d0f-35ce-43f4-a09f-5483dc3261aa | [23 empty] | icons_projektvorlage_brandschutz-eigenkontrolle/Fw-015_Feuerschutztuer.jpg
BK | Kontrolle |  | 9b20eca6-5963-4152-b76b-eeb08d927f05 |  |  |  |  | Die Feuerschutztür wird einer allgemeinen Funktionskontrolle unterzogen. - Wird der Schließbereich freigehalten? - Ist die Türe mit einer Spaltbreite von 200 mm selbsttätig zufallend? - Weist die Türe Beschädigungen auf? - Befindet sich im Falzbereich oder auf der Türe eine Kennzeichnung? | [9 empty] | 3 | 3
BK | Kontrolle Feststellanlage |  | 20dfa5ff-d8e6-4edb-b244-ac3b395a124f |  |  |  |  | Bei Vorhandensein einer Feststellanlage wird auch diese überprüft. - Gibt der Haltemagnet bei Betätigung des Prüfknopfes die Türe frei? - Gibt es Schleifspuren durch die Tür am Boden? | [9 empty] | 3 | 3
BK | Service (2-jährlich) |  | 64f8bceb-307b-43d6-b312-44ffcebfa294 |  |  |  |  | Die Feuerschutztür wird durch eine Fachkraft einer Inspektion unterzogen. | [9 empty] | 2 | 4
BK | Hersteller-Service (5-jährlich) |  | b3f9729a-122a-4b5e-8c06-ca665b4f126d |  |  |  |  | Die Feuerschutztür wird durch den Hersteller gewartet. | [9 empty] | 5 | 4
G | Rauchschutztür |  | db7ef250-fd13-4662-b40c-db08f486b028 | [23 empty] | icons_projektvorlage_brandschutz-eigenkontrolle/Fw-017_Rauchschutztuer.jpg
BK | Kontrolle |  | b1c30fd1-32c4-4b30-b308-c24937e357d8 |  |  |  |  | Die Rauchschutztür wird einer allgemeinen Funktionskontrolle unterzogen. - Wird der Schließbereich freigehalten? - Ist die Türe mit einer Spaltbreite von 200 mm selbsttätig zufallend? - Weist die Türe Beschädigungen auf? - Befindet sich im Falzbereich oder auf der Türe eine Kennzeichnung? - Weist die Verglasung Beschädigungen auf? - Sind die Dichtungen beschädigt? | [9 empty] | 3 | 3
BK | Kontrolle Feststellanlage |  | a75cedf7-a3ec-413c-be45-8308e3a97e36 |  |  |  |  | Bei Vorhandensein einer Feststellanlage wird auch diese überprüft. - Gibt der Haltemagnet bei Betätigung des Prüfknopfes die Türe frei? - Gibt es Schleifspuren durch die Tür am Boden? | [9 empty] | 3 | 3
BK | Service (2-jährlich) |  | 2d21efd1-a5bb-4635-8586-e76019b04761 |  |  |  |  | Die Rauchschutztür wird durch eine Fachkraft einer Inspektion unterzogen. | [9 empty] | 2 | 4
BK | Hersteller-Service (5-jährlich) |  | 3add29e1-7e76-4f9f-965e-d66a9c7ad948 |  |  |  |  | Die Rauchschutztür wird durch den Hersteller gewartet. | [9 empty] | 5 | 4
G | Feuerschutz-Tor |  | 3e066e4c-0923-4e3e-829e-3f19e9d567af | [23 empty] | icons_projektvorlage_brandschutz-eigenkontrolle/Fw-016_Feuerschutzschiebetor.jpg
BK | Kontrolle |  | 2ed23bd5-6088-4b96-91c3-ca3da4ab529c |  |  |  |  | Das Feuerschutz-Tor wird einer allgemeinen Funktionskontrolle unterzogen. - Wird der Schließbereich freigehalten? - Löst der Schließmechanismus aus? - Weist die Türe Beschädigungen auf? - Befindet sich im Falzbereich oder auf der Türe eine Kennzeichnung? | [9 empty] | 3 | 3
BK | Service (2-jährlich) |  | 3be01ded-e300-4c40-8507-3e281075e027 |  |  |  |  | Das Feuerschutz-Tor wird durch eine Fachkraft einer Inspektion unterzogen. | [9 empty] | 2 | 4
BK | Hersteller-Service (5-jährlich) |  | 8151215f-04e3-4aaa-8e3e-0081a1950c80 |  |  |  |  | Das Feuerschutz-Tor wird durch den Hersteller gewartet. | [9 empty] | 5 | 4
GRP1 | Fluchtweg, Beschilderung |  | fd9d58fe-7256-47f2-8888-e4a3377e9c29
G | Fluchtweg | Fluchtwege, Stiegen, Gänge, Notausgänge, Feuerwehr-Angriffswege | f1373ffb-1d6b-469a-91b0-ba48d015332f | [23 empty] | icons_projektvorlage_brandschutz-eigenkontrolle/E059_Fluchtleiter.jpg
BK | Kontrolle |  | 8daf4953-7fb2-4895-b585-8b60dfa70e46 |  |  |  |  | Die Bereiche müssen frei von Lagerungen aller Art sein. Sie müssen zugänglich und ständig begehbar sein. Die Bereiche müssen gekennzeichnet sein. Türen müssen öffenbar sein. | [9 empty] | 2 | 2
BM | Behinderung | Der Fluchtweg ist behindert. | 504d9c89-6dd7-42d0-9c89-783760bf6bf1
BM | Verschlossen | Die Fluchttür ist verschlossen und lässt sich nicht öffnen. | ca4fb128-0a69-4977-b492-97f1f5e8966c
G | Fluchtwegbeleuchtung |  | 2a83e435-35b0-4ff0-a6f6-705928311695
BK | Kontrolle |  | 3c26ec0f-c4f9-4df6-bb02-fa05e63bcc7a |  |  |  |  | Die Fluchtwegbeleuchtung wird hinsichtlich Funktion und Wirksamkeit überprüft. - Sind die Leuchten funktionstüchtig? - Sind die Kennzeichnungen vorhanden? - Sind die Abstände der einzelnen Leuchten ausreichend? - Werden Differenzstufen ausgeleuchtet? | [9 empty] | 2 | 2
BM | Defekt | Das Leuchtmittel ist defekt. Das Leuchtmittel muss ausgetauscht werden. | 581d8f1a-4da6-4b87-81f1-725adffcaf67
BM | Fehlt | Die erforderliche Fluchtwegbeleuchtung fehlt. Eine den Vorgaben entsprechende Fluchtwegbeleuchtung ist anzubringen. | d5604ea5-f9bf-4b34-ac51-6dfabadcfa82
G | Fluchtwegkennzeichnung |  | fd13ef58-a89d-4f28-a9d2-0f23909a52dd | [23 empty] | icons_projektvorlage_brandschutz-eigenkontrolle/E002_Rettungsweg_rechts.jpg
BK | Kontrolle |  | e907b8f6-458d-45b6-962c-db0c02b79c4b |  |  |  |  | Das Vorhandensein bzw. die Sichtbarkeit der Fluchtwegkennzeichnung muss gegeben sein. - Wird das richtige Symbol verwendet? - Sind die Abstände der Kennzeichnungen ausreichend? - Ist die Kennzeichnung noch erkennbar? - Ist das „Verhalten im Brandfall“ an strategisch wichtigen Orten angebracht? | [9 empty] | 2 | 2
BM | Falsches Schild | Es ist ein falsches Hinweisschild angebracht. Das den Vorgaben entsprechende Hinweisschild ist anzubringen. | 6fb75a2d-457a-4b60-b6c0-c2ce2222a86b
BM | Fehlt | Das erforderliche Hinweisschild fehlt. Das den Vorgaben entsprechende Hinweisschild ist anzubringen. | 720c9190-de39-4b96-a1bc-8cc0e462ae1a
BM | Kennzeichnung mangelhaft | Die Kennzeichnung fehlt oder ist mangelhaft. Die erforderliche Kennzeichnung muss neu angebracht werden. | 4260c9f4-51d7-4ad8-b5ec-6569069c5a96
G | Notausgang / Notausstieg |  | b1bd9123-3f33-42f4-a342-b6b2560a62f9 | [23 empty] | icons_projektvorlage_brandschutz-eigenkontrolle/D-E019-Notausstieg.jpg
BK | Kontrolle |  | 0e1430ea-8ddc-4786-9e97-3783401ed45c |  |  |  |  | - Ist ein Panikverschluss vorhanden und funktionstüchtig? - Sind die Verschlüsse frei beweglich? - Ist ein Stoßriegel am Notausgang vorhanden? - Ist die Mechanik frei beweglich? - Ist der Notausgang gekennzeichnet und beleuchtet? - Notaaustieg: Ist eine Aufstiegshilfe vorhanden und unverrückbar befestigt? | [9 empty] | 3 | 3
BM | Verschlossen | Der Notausgang ist verschlossen und lässt sich nicht öffnen. | 1437faa9-7505-4697-99bf-08e31cb7f8a4
BM | Zustand mangelhaft | Der Notausgang ist in mangelhaftem Zustand. | 005bf2f0-e283-4ff4-98b5-405441adedbe
BM | Verstellt | Eine unzulässige Lagerung verstellt den Notausgang. Die Lagerung ist umgehend zu entfernen. | bf9a98f2-cf3c-44a8-b40d-833cc242648c
G | Sammelplatz |  | ebe65846-d60e-4099-874a-1adc7c46ad86 | [23 empty] | icons_projektvorlage_brandschutz-eigenkontrolle/E007_Sammelstelle.jpg
BK | Kontrolle |  | 9a67cc50-ee28-4682-a16f-2052d0c68935 |  |  |  |  | Überprüfung der Sammelplätze - Sind Sammelplätze festgelegt und entsprechend gekennzeichnet? | [9 empty] | 3 | 3
BM | Kennzeichnung mangelhaft | Die Kennzeichnung fehlt oder ist mangelhaft. Die erforderliche Kennzeichnung muss neu angebracht werden. | 92275446-8100-42ec-8f86-9083db8159cb
GRP1 | Allgemeine Ordnung / Lagerung |  | 20b7c201-cc64-48c2-8b1b-43f153d62d5e
G | Absauganlage |  | 5e33a826-c468-4d3f-b8ba-3438a52cbad9
BK | Kontrolle Leitungen |  | 6a62d446-02fa-4f2c-8f39-647be893c5cf |  |  |  |  | Die Leitungen werden auf Dichtigkeit kontrolliert, ausreichende Sicherheitsabstände zu brennbaren Bauteilen und Lagerungen muss gegeben sein. | [9 empty] | 1 | 4
BK | Kontrolle Reinigung |  | 48527b7f-1200-4e76-9868-ae53ad36e7cd |  |  |  |  | Kontrolle der Absauganlagen im Hinblick auf eine evt. erforderliche Reinigung. | [9 empty] | 1 | 4
BK | Kontrolle Staubfiltersack |  | 4743ce82-5a9c-4bb3-b163-67ae2c9e1ea3 |  |  |  |  | Die Staubfiltersäcke müssen im Freien oder in brandbeständigen Kammern mit Druckentlastungsöffnungen direkt ins Freie aufgestellt sein. | [9 empty] | 1 | 4
BI | Reinigung | Die Absauganlagen wurden gereinigt. | 5f4c3a1d-bca9-4151-8f1d-886ae4f7706e
BM | Zustand | Der Zustand der Absauganlage bzw. Leitungen ist mangelhaft. | 4551805d-01b2-4eb1-b0fc-de4f587aaaa6
BM | Funktion beeinträchtigt | Die Funktionsfähigkeit der Absauganlage ist beeinträchtigt. | ba01a553-e2b7-4e9a-ba05-714676f1ed0e
G | Auspuffleitung |  | 08584e44-2920-44f0-b3ec-4f15f0c77593
BK | Kontrolle |  | 2d8a648b-890c-49e4-8521-cf18d9b4b5ff |  |  |  |  | Es muss ein Sicherheitsabstand von brennbaren Bauteilen und Lagerungen eingehalten werden.
BM | Sicherheitsabstand | Der Sicherheitsabstand von brennbaren Bauteilen und Ablagerungen ist nicht gegeben. | dfe61bb1-caed-42ba-ad3d-a74fe471fbf6
G | Gefährliche Stoffe |  | 2a1310cb-3eb8-4565-bfa8-5a96e6c7b4d9
BK | Kontrolle |  | 87bca44b-3957-4ae2-863a-0d865ca9850d |  |  |  |  | - Überprüfung der Einhaltung der maximal zulässigen Lagermenge sowie der Kennzeichnung bzw. Anschläge - Stoffe, die in Reaktion miteinander zu einer Gefahr führen, müssen getrennt gelagert werden. - Gefährlich reagierende Lagerungen sind anfällig gegen Witterungseinflüsse und müssen gegen Niederschlag, Bodenfeuchtigkeit oder Sonnenbestrahlung geschützt werden. | [9 empty] | 3 | 3
BM | Reagierende Stoffe | Es werden potenziell miteinander reagierende Stoffe nicht ausreichend getrennt gelagert. | aae059f3-2e87-4e17-93fd-59ecf6ad79e7
BM | Witterungseinfluss | Ein ausreichender Schutz gegen gefährlichen Witterungseinfluss ist nicht gegeben. | 22f4b57c-b774-4f37-a8f5-0daf84f07ff7
G | Unzulässige Lagerung |  | 3339f0e8-2705-4900-948d-2190fc861097
BM | Brandlast | Es ist eine unzulässige Brandlast gelagert. Die Lagerung muss entfernt werden. | 2b432736-ac7f-498c-8b71-445a41a884c5
BM | Hindernis | Die unzulässige Lagerung stellt ein Hindernis dar. Die Lagerung muss entfernt werden. | 27d170a0-de73-4ac7-8696-8187011edb06
G | Druckgasbehälter |  | 0020bf44-1968-4026-801e-c18b535e44f1
BK | Kontrolle |  | aea07517-3caf-43ad-88c0-996aef3fbe18 |  |  |  |  | Die Lagerung der Druckgasbehälter muss nach Gasen getrennt erfolgen. Beschriftung, Sicherheitsabstand zu Wärmequellen, Schutz gegen Sonnenbestrahlung, Sicherung gegen Umfallen sind sicherzustellen. Leerbehälter müssen aus Arbeitsräumen beseitigt werden. - Wird die höchst zulässige Lagermenge eingehalten? - Sind die Feuerschutzabschlüsse intakt? | [9 empty] | 1 | 4
BM | Unzulässige Lagermenge | Die zulässige Lagermenge wird überschritten. Die Menge muss reduziert werden. | c21b6b2d-e65f-4230-bc37-dc13dd576fa4
G | Rauchverbot |  | d11690f8-d1ed-406b-a277-265a1e3b1da4 | [23 empty] | icons_projektvorlage_brandschutz-eigenkontrolle/P002_Rauchen_verboten.jpg
BK | Kontrolle |  | dfe6a491-f85a-43cf-8337-7de844e6d34e |  |  |  |  | - Sind die Verbotsschilder noch erkennbar? - Sind alle Bereiche gekennzeichnet? - Werden Sicherheitsabfallbehälter bereitgestellt? - Werden Zigarettenreste konsequent bis ins Freie entsorgt? | [9 empty] | 3 | 3
BI | Einhaltung | Das Rauchverbot wird augenscheinlich nicht eingehalten. | 5d87a105-42ed-44e3-b44b-32bf0330d27b
BI | Raucherbereich | Die Entleerung der Aschenbecher ist unzureichend. | 56f147ac-98e6-4283-91e8-1a79326756dc
BM | Falsche Aschenbecher | Die Aschenbecher in den Raucherbereichen müssen als nicht brennbare Behälter mit nicht brennbaren Deckeln ausgeführt sein. | 917712f6-424a-4103-8890-2e914f016382
BM | Kennzeichnung mangelhaft | Die Kennzeichnung des Rauchverbots fehlt oder ist mangelhaft. | 063702da-b323-44d1-874b-ee199950ed8a
G | Sicherheitsabfallbehälter |  | 30abfaa1-505c-4289-b24c-52836c30eecb
BK | Sichtkontrolle | - Wird der Konus richtig aufgesetzt? - Weist der Behälter Verformungen auf? - Ist jeder Arbeitsplatz, wo geraucht wird, mit einem Sicherheitsabfallbehälter ausgestattet? | 0f1281ea-d7c3-46b4-a6f2-82b2dbbc9ce4 |  |  |  |  | - Wird der Konus richtig aufgesetzt? - Weist der Behälter Verformungen auf? - Ist jeder Arbeitsplatz, wo geraucht wird, mit einem Sicherheitsabfallbehälter ausgestattet? | [9 empty] | 3 | 3
G | Treibstoffbehälter |  | 8244c44b-428d-47a2-b286-97b40d07a8fe
BK | Kontrolle | Der Treibstoffbehälter sowie die Zu- und Ableitungen werden auf Dichtigkeit kontrolliert. | 7250c53c-bff8-4342-9fd2-9cf2801974c5 |  |  |  |  | Der Treibstoffbehälter sowie die Zu- und Ableitungen werden auf Dichtigkeit kontrolliert. | [9 empty] | 3 | 3
BM | Zustand mangelhaft | Der Zustand ist mangelhaft. | 60038e1b-0221-4e89-972e-5d458626aed0
G | Sauberkeit, Ordnung |  | 0aced200-465b-43b6-8f93-711c8819ebf4
BM | Brennbare Abfälle | Brennbare Abfälle und Putzlappen müssen in dafür geeigneten Behältern mit dicht schließenden Deckeln oder Sicherheitsabfallbehältern entsorgt werden. Diese müssen regelmäßig geleert werden. | 0329369e-5fb3-47af-b8d7-cee47aae1209
BM | Verpackungsmaterial | Verpackungsmaterial muss in eigenen Räumen bzw. geschlossenen Containern gelagert bzw. entsorgt werden. | 30af5866-b04b-4a40-a901-aa574e986d4a
GRP1 | Maschinen, Geräte, Fahrzeuge |  | 7aa08337-9e50-4edb-bf23-83830bf0f1b7
G | Wärmegerät |  | e2a51ffc-130a-4ace-8f8b-44f8189c625d
BM | Aufstellung mangelhaft | Das Wärmegerät muss standsicher auf einer nicht brennbaren Unterlage aufgestellt sein. Es ist ein Sicherheitsabstand einzuhalten. | 6d63f9f1-d0bd-4e12-bbb1-a7b73f9cc3d7
BM | Kontrollleuchte defekt | Die Kontrolleuchte des Wärmegeräts ist defekt. | b7defd28-236f-42ca-b6bd-76297c903787
BM | Mangel | Das Wärmegerät weist einen Mangel auf und muss ausgetauscht werden. | 4f68f3f9-ddd4-40d9-8185-8e387745db0a
G | Schweissgerät |  | b0b3adf1-caaa-4095-92e4-4ebf06cdecd3
BK | Kontrolle |  | 4b7538b0-ceb7-4eb1-bd72-b06462b4a4c8 |  |  |  |  | Der augenscheinliche Zustand wird kontrolliert. Gasflaschen muss gesichert und senkrecht aufgestellt sein. Kontrolle der Rückschlagsicherung, Schlauchklemmen, Verwahrung nach Betriebsschluss, Vorhandensein tragbarer Feuerlöscher, hitzefester Handschuhe sowie der Gasflaschenschlüssel. | [9 empty] | 3 | 3
BM | Zustand mangelhaft | Der Zustand ist mangelhaft. | abf2ef7c-74fa-4215-8c1c-e0ba6a863623
G | Fahrzeug | Hubstapler, Schlepper, Kraftfahrzeuge | 90ae3fa4-cc50-45ff-9913-99fed24cf737
BK | Kontrolle |  | 423df9de-12fa-418e-8b8a-545bcc4461d4 |  |  |  |  | Die Fahrzeuge müssen ordnungsgemäß eingestellt sein. In explosionsgefährlichen Bereichen dürfen nur Ex-geschützte Geräte verwendet werden. | [9 empty] | 3 | 3
BM | Mangelhafte Einstellung | Die Einstellung der Fahrzeuge ist nicht odnungsgemäß. | b3bbe35c-39b0-4c09-acc5-724a7d1171e1
G | Maschinenraum |  | e5098a23-35e8-46f5-8dbd-7793f30a72be
BK | Kontrolle |  | 472f84d0-1ca8-40aa-b59c-54c9f3318a11 |  |  |  |  | Maschinenräume müssen frei von Lagerungen und Verölungen sein. Der augenscheinliche Zustand der Maschinen muss kontrolliert werden. Die Maschinen sind mit geeignetem Reinigungsmittel fachgerecht zu reinigen. Evt. sind zusätzliche Brandschutzmaßnahmen erforderlich. | [9 empty] | 3 | 3
BI | Reinigung durchgeführt | Die Maschinen wurden fachgerecht gereinigt. | e417a07f-37e4-4264-a77b-061e3c174944
BM | Reinigung erforderlich | Die Maschinen müssen gereinigt werden. | 11856e85-519e-4e35-8fd2-c8dbd8643195
GRP1 | Elektrische Einrichtungen |  | 19fcf006-f1fa-45f3-bd6d-3b0ab83d0ccf
G | Schalttafel/-schrank |  | 40e4c744-885c-45d5-9b90-2744b94e2781
BK | Sichtkontrolle |  | d4e70b93-9b8b-475e-bbae-74ac5ca9bdb7 |  |  |  |  | Kontrolle des Zustands und der Zugänglichkeit des Verteilerkastens. - Sind elektrische Verteilerkästen geschlossen - Ist der Verteilerkasten zugänglich? | [9 empty] | 3 | 3
BM | Zugänglichkeit | Der Schaltschrank ist nicht zugänglich. Die Hindernisse müssen entfernt werden. | 3e9eca4f-0f69-438f-8f64-1eb5e79963ed
BM | Nicht verschlossen | Der Schaltschrank ist nicht verschlossen. | aec31add-f1a3-42ad-96b8-abf2e90cba36
G | Batterieladestation |  | 141e75e3-c6fb-4a53-893a-85e7572cc695
BK | Sichtkontrolle |  | 4dea2baa-e0f9-4158-b355-98036ec8babd |  |  |  |  | Neben dem augenscheinlichen Zustand muss auch ein Abstand von 3-5m zu brandgefährdeter Umgebung gewährleistet sein. - Sind die Abstände zu brennbaren Materialien ausreichend? - Ist dieser Bereich gekennzeichnet? | [9 empty] | 3 | 3
BM | Kontrollleuchte | Die Kontrollleuchte der Ladestation ist defekt. | 8490b72c-0e59-4187-8c3b-fa8709173cfe
BM | Kennzeichnung | Die Kennzeichnung ist beschädigt, mangelhaft oder nicht vorhanden. Die erforderliche Kennzeichnung muss neu angebracht werden. | 910310d8-348b-45fb-bd19-874a29e5f933
BM | Abstand | Der Abstand zu brennbaren Materialien ist unzureichend. | a76d4a2b-29ca-410b-8e2a-ecccc40d53cb
G | Leitung/Anschluss f. bewegliche Mittel |  | 03910f27-e959-4f44-a4b9-03310f115d6a
BK | Sichtkontrolle |  | 1c4a3fa6-01e1-445e-ba1c-751ea97f6331 |  |  |  |  | Kontrolle des allgemeinen Zustands - Sind an der E-Installation offensichtliche Mängel erkennbar, wie offene Verteilerdosen, freiverlegte Kabel, defekte Steckdosen etc.? | [9 empty] | 3 | 3
BM | Mangelhafter Zustand | Die Zuleitung ist offensichtlich mangelhaft. Das Gerät darf nicht weiter betrieben werden. | 4c3a2320-13f1-4640-81d1-7a40644eccf9
G | Leuchten |  | 32ed874c-816f-4af4-acda-793dfe2c18ee
BK | Sichtkontrolle |  | 2915867c-ef12-4db6-8805-ed436d5573c0 |  |  |  |  | Kontrolle der Funktionsfähigkeit und des allgemeinen Zustands. - Befinden sich die elektrischen Betriebsmittel in einwandfreiem Zustand? - Sind an den div. Beleuchtungskörpern die Schutzgläser und –Körbe vorhanden? | [9 empty] | 3 | 3
BM | Aufhängung | Die Aufhängung der Leuchte ist beschädigt. Sie muss fachgerecht repariert werden. | 42dc280a-1fd6-4073-a4a1-de26f95c96a7
BM | Leuchtmittel defekt | Die Leuchte flackert bzw. funktioniert nicht mehr. Das Leuchtmittel muss ausgetauscht werden. | 1846fcfc-3b12-4444-9947-bbd45c378e43
BM | Schutzkorb | Der Schutzkorb der Leuchte ist beschädigt oder fehlt. | e3278193-3e02-47c4-a53d-e7c6db27e50f
G | Motor |  | aee9e01c-311c-4f47-9ec8-a4af9c81b8e2
BM | Ablagerungen | Unzulässige Ablagerungen müssen entfernt werden. | d6c3958d-d0be-434f-bbc3-c2075506531d
BM | Motorkasten | Der Motorkasten ist mangelhaft oder defekt. | 177b77d1-7af6-4f96-9059-295aacd9c700
G | Provisorium |  | 0865a007-4140-4f24-8954-946ca1e11d05
BM | Provisorium ersetzen | Provisorium muss beseigt und bei Bedarf durch fachgerechte Ausführung ersetzt werden. | 8c490002-efd2-495e-aa46-73a365a9ee5d
BM | Verlängerungskabel | Es wird ein Verlängerungskabel als Stationärleitung verwendet. | b6219b3c-06a9-4425-9616-aaf5ef0ceee8
GRP1 | Heizungsanlagen, Einzelfeuerstätten |  | f8bb188c-8585-4104-b787-7a4e00358506
BM | Bedienungsvorschrift fehlt | Die Bedienanleitung ist nicht vorhanden oder mangelhaft. | c72a0505-4928-4e60-802d-63b2960f1c3d
BM | Zustand mangelhaft | Mangelhafter Zustand | a727d157-4f61-42e1-9811-8e84a1fd5f1f
G | Feuerstätte, Heizraum |  | e2eade99-0a27-4fb3-81af-f71988428f64
BK | Sichtkontrolle |  | 924a4c62-304f-4eb5-ab62-4934adf393e4 |  |  |  |  | Die Feuerstätte muss in einwandfreiem Zustand sein, die Kehrtermine sind einzuhalten. - Wird durch den zuständigen Rauchfangkehrermeister eine regelmäßige Kehrung vorgenommen? - Wird das Kehrbuch lückenlos geführt? - Wird die Feuerstätte bzw. der Heizraum frei von Lagerungen gehalten? - Ist ein eigener Brennstofflagerraum erforderlich? - Gibt es eine ausreichende Lüftung für den Heizraum? - Ist der Fluchtschalter gekennzeichnet? | [9 empty] | 1 | 4
BK | Kontrolle Füll-/Schür-/Aschetür |  | 7285b60b-1110-4ca3-8f72-6e9d5969e7e7 |  |  |  |  | Kontrolle der Füll-, Schür- und Aschetüren auf einwandfreien Zustand hin sowie hinsichtlich Dichtigkeit des Verschlusses | [9 empty] | 3 | 3
BK | Kontrolle Lagerung |  | 18d5f195-2634-4e06-a0b0-b8c216e758c9 |  |  |  |  | Im Heizraum darf nur der Tagesbedarf gelagert sein. Sicherheitsabstände zur Feuerungsanlage müssen eingehalten werden. | [9 empty] | 3 | 3
BK | Kontrolle Reinigungsöffnung |  | 0311770e-a778-4073-af69-9e8b690bd3e6 |  |  |  |  | Kontrolle der Reinigungsöffnung bzw. Putz- und Kehrtürchen hinsichtlich des einwandfreien Zustands sowie des Sicherheitsabstands zu brennbaren Stoffen | [9 empty] | 3 | 3
BM | Kehrtermine | Die Kehrtermine wurden nicht eingehalten bzw. das Kehrbuch wird nicht ausreichend ausführlich geführt. | 7dc53cef-3041-4950-868f-cd50114a9876
BM | Tür undicht | Die Füll-, Schür- oder Aschetür schließt nicht mehr dicht. | 9194c0ba-0389-46d8-b9f6-327abe8a0864
BM | Unzulässige Lagerung | Es ist eine unzulässige Brandlast in der Nähe der Reinigungsöffnung gelagert. | d39158d6-c2c5-43dd-bc57-8295f9fdfb87
BI | Be-/Entlüftung | Die Be- und Entlüftung war nicht gewährleistet und musste wiederhergestellt werden. | e6613353-8d10-49b4-b84d-34fcbf8926f5
BI | Lagerungen | Unzulässige Lagerungen mussten entfernt werden. | 371d1c36-0cc3-43bb-a604-4f786982fbcc
G | Feuerstätte, Rauchfanglos | Z.B. Durchlauf-Wassererhitzer, transportable Gas- und Ölheizgeräte | 45a08988-db40-4365-b9ed-48cb3d570042
BK | Kontrolle |  | 00698784-6d06-40d6-8627-2c5db2dc501f |  |  |  |  | Betrieb nur in ausreichend großen und belüfteten Räumen, Betrieb nur laut Aufstellungs- und Betriebsanleitung | [9 empty] | 3 | 3
BM | Betrieb unzulässig | Der Betrieb der rauchfanglosen Feuerstätte ist in diesem Raum nicht zugelassen. | 201c2ecd-29e1-4b16-913f-cfe812444554
G | Feuerstätte, Öl-/Gasfeuerung |  | 6358869e-8cd9-497e-a51a-3e8aa6240baf
BK | Kontrolle Brandschutzschalter |  | be4467c9-b153-4209-b877-839fbb21d83e |  |  |  |  | Die Brandschutzeinrichtung (Brandschutzschalter, -streifen, Fluchtschalter) wird auf Funktionsfähigkeit überprüft. Die Einhaltung der Überprüfungsfristen wird kontrolliert. | [9 empty] | 1 | 4
BK | Kontrolle Tropftasse (Ölfeuerung) | Das Vorhandensein der Tropftasse bei einer Ölfeueranlage wird überprüft. | ea0ecce1-c73c-40ff-bee8-918cb9bfc540 |  |  |  |  | Das Vorhandensein der Tropftasse bei einer Ölfeueranlage wird überprüft. | [9 empty] | 3 | 3
BM | BS-Einrichtung mangelhaft | Die Funktionsfährigkeit der Brandschutzeinrichtung (Brandschutzschalter, -streifen, Fluchtschalter) ist nicht gegeben. | 14b81446-1b27-433d-b266-ba96b8dcca18
BM | Tropftasse fehlt | Die Tropftasse bei der Ölfeueranlage fehlt. | 5b059f09-4f6a-4778-9cb9-fa21fa63fd17
G | Notschalter |  | 0046dc5f-bc06-4b43-a428-d1eb94946368
BK | Kontrolle |  | 490fa90f-3018-434c-b9df-bdd3cd5659e5 |  |  |  |  | Die Zugänglichkeit und Funktion muss überprüft werden. | [9 empty] | 1 | 4
BI | Zugänglichkeit | Der Zugang zum Notstalter war verstellt und musste freigeräumt werden. | 5f9ddb68-f40e-466f-aa76-50c47c76f82d
BM | Defekt | Die Funktion des Notschalters ist nicht mehr gewährleistet. | a54a4cc1-c96b-48fb-b957-1563c7ce8198
G | Rauch- und Abgas |  | 08d032f7-fe9f-4ae2-9bf0-3936fe57903d
BK | Kontrolle Fänge |  | b9ba5ced-140c-414e-9b3b-0c73185a7471 |  |  |  |  | Kontrolle der Rauch- und Abgasfänge hinsichtlich bauordnungsgemäßem Zustand und Verputz | [9 empty] | 1 | 4
BK | Kontrolle Rohre |  | a2b11431-0c5b-4585-bb5f-42691d69b96d |  |  |  |  | Kontrolle der Rauch- und Abgasrohre (Anschlüsse, Einmündungen, Verbindungsstücke) hinsichtlich richtigem Zusammenbau, Dichtigkeit und mechanischer Widerstandsfähigkeit | [9 empty] | 1 | 4
BK | Kontrolle unbenützte Anschlüsse |  | fb6626ae-a9fa-4426-be75-de5ab3ed2d78 |  |  |  |  | Unbenützte Anschlüsse müssen abgemauert oder mit dichten Stahlblech-Verschlüssen versehen werden. Es dürfen keine brennbaren Gegenstände davor stehen. | [9 empty] | 3 | 3
G | Explosionsklappe |  | fdf5829f-6bbc-40e5-84d3-6e8f02725043
BK | Kontrolle Funktion |  | 0b929e3d-7c36-4cf0-a017-61133b445f45 |  |  |  |  | Die Explosionsklappe muss hinsichtlich der Funktionsfähigkeit überprüft werden. | [9 empty] | 1 | 4
GRP1 | Brennstofflagerung |  | 9b8c55a7-ef7b-4806-88ea-6dc056c33e8f
BK | Kontrolle Feuerungsrückstände |  | 47031017-681e-41ba-9029-70a68e7efde8 |  |  |  |  | Kontrolle der Lagerung von Feuerungsrückständen/Asche in nicht brennbaren Behältnern mit nicht brennbarem Deckel, keine Lagerung in brandgefährdeter Umgebung. | [9 empty] | 3 | 3
BK | Kontrolle Leitungen |  | 3a94eb75-702f-4118-837b-47d48512728c |  |  |  |  | Kontrolle der Leitungen, Fördereinrichtungen und Absperreinrichtungen auf Zustand, Dichtigkeit, Rostschutz und Farbkennzeichnung hin. Kontrolle der Erdung gegen elektrostatische Aufladung, Absperrmöglichkeit im Brandfall und Funktionskontrolle. | [9 empty] | 1 | 4
BK | Kontrolle Tagesbehälter |  | ffaa2b58-aaed-4676-8407-f4572ece52a3 |  |  |  |  | Kontrolle der Tagesbehälter für Ölfeuerung und allfällige Brennstoff-Vorwärmung, Einhalten der Sicherheitsabstände, augenscheinlich einwandfreier Zustand, nichtbrennbare, saubere und einwandfreie Wärmedämmung. | [9 empty] | 1 | 4
BK | Kontrolle Zustand |  | fb84076a-d796-4e1b-a4a0-916c669161f0 |  |  |  |  | Kontrolle des Zustands des Lagerraums samt Armaturen - Ist der Lagerraum gekennzeichnet? - Sind alle anderen notwendigen Angaben vorhanden? - Ist die E-Installation intakt und liegt ein E-Attest vor? - Befinden sich im Lagerraum Elektrogeräte, die nicht ex-geschützt sind? - Sind Maßnahmen gegen eine elektrostatische Entladung vorgesehen? - Ist im Raum eine Druckentlastung vorhanden? - Werden Abfüllvorgänge vorgenommen? - Werden Sicherheitsbehälter bereitgestellt? - Ist eine Löschdecke vorhanden? - Ist eine Notdusche vorhanden? - Gibt es Regelungen, die den Tagesbedarf für Abteilungen festlegen? - Können brennbare Flüssigkeiten durch ein anderes Medium ersetzt werden? - Ist die Lüftung gewährleistet? | [9 empty] | 3 | 3
BM | Zustand mangelhaft | Der Brennstoff-Lagerraum befindet sich in einem mangelhaften Zustand. | 172c453c-3492-46f5-9ad1-bea55426bd53
G | Brennstofflagerraum |  | 3ac547c2-3d22-4c6b-a190-b8c8b4389535 | [23 empty] | icons_projektvorlage_brandschutz-eigenkontrolle/W021_Feuergefaehrliche_Stoffe.jpg
G | Flüssiggaslager |  | bae8d606-baa7-433d-80de-dcdcb2ab9b23 | [23 empty] | icons_projektvorlage_brandschutz-eigenkontrolle/W021_Feuergefaehrliche_Stoffe.jpg
G | Öllagerraum |  | c2f28d1d-f7a1-4283-8bb4-18dd94314a2a | [23 empty] | icons_projektvorlage_brandschutz-eigenkontrolle/W021_Feuergefaehrliche_Stoffe.jpg
BM | Dichtigkeit Ölwanne mangelhaft | Die Ölwanne ist nicht mehr dicht. | e2deb94b-875d-46c4-a620-8a96683a9df8
BK | Kontrolle Ölrückstünde |  | 9d5dd58a-e195-4f54-891d-b22f11c190f5 |  |  |  |  | Ölrückstände/Ölschlamm müssen regelmäßig und ordnungsgemäß entsorgt werden. | [9 empty] | 2 | 2
BK | Kontrolle Ölwanne |  | e55deb4e-5a10-4c72-9216-3d57def8de1c |  |  |  |  | Kontrolle der Auffangwanne hinsichtlich Dichtigkeit, Kontrolle der Dauerlüftung | [9 empty] | 2 | 2
GRP1 | Besondere Bereiche |  | c259ae7d-fcdc-4cc5-bd15-b08750aa8234
G | Brandschutzzonen |  | f237b2db-108c-4bde-b7a8-80aea78868a1
BK | Kontrolle |  | 94122fc9-7ca5-496a-82ba-8ed1eb3b6ac0 |  |  |  |  | Brandschutzzonen und -streifen müssen eingehalten werden. Die Zonen müssen von brennbaren Stoffen freigehalten werden. - Ragt die Brandwand über die Dachhaut hinaus? - Sind Beschädigungen erkennbar? - Gibt es nicht verschlossene Durchbrüche? - Führen nicht abgeschottete Kabeltassen durch die Brandwand? - Sind zusätzliche Rohrleitungen eingebaut? - Befinden sich durchgehende Lüftungsleitungen ohne Klappen in der Wand? - Weisen Brandschutzanstriche Beschädigungen auf? | [9 empty] | 3 | 3
G | Ex-Schutz-Bereich |  | 8567818b-f91e-4d19-9da9-6f571c6077e3 | [23 empty] | icons_projektvorlage_brandschutz-eigenkontrolle/D-W021-ExplosionsfähigeAtmo.jpg
BK | Kontrolle |  | da3d3c42-e0a4-4aaa-9b51-6484728df741 |  |  |  |  | - Ist dieser Bereich entsprechend gekennzeichnet? - Sind die Brandabschnitte ordnungsgemäß ausgeführt? - Befinden sich in diesem Bereich nicht ex-geschützte E-Geräte? - Werden die Lagervorschriften eingehalten? | [9 empty] | 3 | 3
GRP1 | Baulicher Brandschutz |  | 717630f9-bee5-4344-80b9-2d952e4d8d44
G | Abschottungen |  | e90c8213-b109-4995-825d-fdb3bd7bc795
BK | Kontrolle |  | 0a56e003-fdd7-490e-91df-4be4c2a53b6b |  |  |  |  | Überprüfung des augenscheinlichen Zustands, der Erhaltung der Brandwiderstandsklasse im Hinblick auf nachträgliche Durchbrüche sowie der Kennzeichnung - Ist der Anstrich am und um das Schott vollflächig vorhanden? - Befinden sich im Schott Durchbrüche, die nicht verschlossen sind? - Ist die Belegungsdichte zu hoch? - Ist das Schott gekennzeichnet? | [9 empty] | 1 | 4
BM | Kennzeichnung mangelhaft | Die Kennzeichnung ist mangelhaft oder nicht vorhanden | 2d889638-0830-4570-8ace-40032154d0dd
BM | Funktionsfähigkeit eingeschränkt | Die Funktionsfähigkeit ist eingeschränkt oder nicht mehr gegeben. | 405720ef-f6d5-44f3-8fd2-90ee91263147
BM | Zustand mangelhaft | Der Zustand der Abschottung ist mangelhaft. | cde9cde1-55f5-451a-a31c-d09dc2ff5b57
G | Brandschutzbeschichtung |  | 874d40fe-55e7-411b-b6f6-98c9937aeccb
BK | Kontrolle |  | 1c671dff-ce13-4a97-bbe5-a08086222868 |  |  |  |  | Überprüfung des augenscheinlichen Zustands, der Kennzeichnung sowie der evt. fälligen Erneuerung. | [9 empty] | 1 | 4
BM | Erneuerung fällig | Die Brandschutzbeschichtung muss erneuert werden. | 7023bf6f-ad10-47e6-b903-449921042f10
BM | Kennzeichnung mangelhaft | Die Kennzeichnung ist mangelhaft oder nicht vorhanden | 4c6e70e6-313f-4dcb-849f-a14df0d5bbd1
BM | Funktionsfähigkeit eingeschränkt | Die Funktionsfähigkeit ist eingeschränkt oder nicht mehr gegeben. | da1257cb-3b95-4f6f-a628-b05f2d6c9810
BM | Zustand mangelhaft | Der Zustand der Abschottung ist mangelhaft. | 76bf53a6-2c8c-4aae-8827-055a9e0eddbd
G | Brandschutzklappen |  | 9967b770-155d-4ccb-b2e2-90f250b3d8d0 | [23 empty] | icons_projektvorlage_brandschutz-eigenkontrolle/Fw-001_Brandschutzklappe.jpg
BK | Kontrolle |  | 3d392c93-9a5e-4c0e-ae59-973ab28b7cb8 |  |  |  |  | Überprüfung der Funktionsfähigkeit und der Zugänglichkeit der manuellen Auslösevorrichtung - Sind die Klappen direkt an die Wand angeschlossen? - Sind freie Strecken mit Brandschutzplatten verkleidet? - Ist der Rückstellhebel leicht zugänglich? - Liegt die Vermutung nahe, dass in den Leitungen ein hoher Verschmutzungsgrad vorliegt? | [9 empty] | 1 | 4
BM | Kennzeichnung mangelhaft | Die Kennzeichnung ist mangelhaft oder nicht vorhanden | acbd6b35-de96-46b7-b47c-b9210fee6b08
BM | Funktionsfähigkeit eingeschränkt | Die Funktionsfähigkeit ist eingeschränkt oder nicht mehr gegeben. | 0495e0a1-1d13-4753-9ec1-7857e6c6e164
BM | Zustand mangelhaft | Der Zustand der Brandschutzklappe ist mangelhaft. | af1f64c7-652b-46ab-9b05-407f221c8308
G | Durchbruch | Brandabschnitt (Wand oder Decke) | 75d72038-1420-48aa-930d-403916c86476
BM | Durchbruch Mauer/Decke | Nicht abgeschottete Durchbrüche reduzieren die Brandwiderstandsklasse | 24082985-4e0d-47fb-81d9-5b82e09a1e7e
G | Feuer-/Rauchabschlüsse |  | 21bb5098-338b-40ad-b805-4e8b9ac7f1ec
BK | Kontrolle |  | a993a8df-814f-4966-b8a7-f2da167618e7 |  |  |  |  | Kontrolle der Funktionsfähigkeit der Selbstschließ- und Feststelleinrichtung bzw. von Freilaufschließern - Sind die Feuerschutzabschlüsse intakt? | [9 empty] | 3 | 3
BM | Kennzeichnung mangelhaft | Die Kennzeichnung ist mangelhaft oder nicht vorhanden | 0880f34a-f934-4b0c-9591-810a2a5beb8f
BM | Funktionsfähigkeit eingeschränkt | Die Funktionsfähigkeit ist eingeschränkt oder nicht mehr gegeben. | caf00807-9d8f-48bc-91ed-cd4a9440cf56
BM | Zustand mangelhaft | Der Zustand des Abschlusses ist mangelhaft. | f3eeec7d-603c-456b-9cfd-1b9b65d59b7f

## Icons
THEMIS Icons |  | Version: | 16
In der ersten Spalte steht der Name, über den das Icon ausgewählt werden kann. In der zweiten Spalte steht der Dateiname mit vollständigen Pfad vom Speicherort der Projektvorlage. Wenn die Icons also z.B. in einem Unterverzeichnis "icons" gespeichert sind, steht dort "icons/feuerloescher.gif" etc.
Icon
Name | Datei
Fw-005_Rauch-Waermeabzugseinrichtung | icons_projektvorlage_brandschutz-eigenkontrolle/Fw-005_Rauch-Waermeabzugseinrichtung.jpg
Fw-006_Rauch-Waermeabzugseinrichtung_BedSt | icons_projektvorlage_brandschutz-eigenkontrolle/Fw-006_Rauch-Waermeabzugseinrichtung_BedSt.jpg
D-E019-Notausstieg | icons_projektvorlage_brandschutz-eigenkontrolle/D-E019-Notausstieg.jpg
Fw-072_Loeschmittelvorrat_allgemein | icons_projektvorlage_brandschutz-eigenkontrolle/Fw-072_Loeschmittelvorrat_allgemein.jpg
Fw-030_Feuerwehr-Schluesseldepot | icons_projektvorlage_brandschutz-eigenkontrolle/Fw-030_Feuerwehr-Schluesseldepot.jpg
F001_Feuerloescher | icons_projektvorlage_brandschutz-eigenkontrolle/F001_Feuerloescher.jpg
Fw-036_Feuerwehr-Stromversorgung | icons_projektvorlage_brandschutz-eigenkontrolle/Fw-036_Feuerwehr-Stromversorgung.jpg
Fw-017_Rauchschutztuer | icons_projektvorlage_brandschutz-eigenkontrolle/Fw-017_Rauchschutztuer.jpg
Fw-064_Sprinkleranlage | icons_projektvorlage_brandschutz-eigenkontrolle/Fw-064_Sprinkleranlage.jpg
Fw-083_Hauptzufahrt | icons_projektvorlage_brandschutz-eigenkontrolle/Fw-083_Hauptzufahrt.jpg
Fw-027_Brandmeldezentrale | icons_projektvorlage_brandschutz-eigenkontrolle/Fw-027_Brandmeldezentrale.jpg
D-W021-ExplosionsfähigeAtmo | icons_projektvorlage_brandschutz-eigenkontrolle/D-W021-ExplosionsfähigeAtmo.jpg
Fw-053_Wandhydrant | icons_projektvorlage_brandschutz-eigenkontrolle/Fw-053_Wandhydrant.jpg
Fw-001_Brandschutzklappe | icons_projektvorlage_brandschutz-eigenkontrolle/Fw-001_Brandschutzklappe.jpg
E002_Rettungsweg_rechts | icons_projektvorlage_brandschutz-eigenkontrolle/E002_Rettungsweg_rechts.jpg
Fw-077_Absperrungeinrichtung_Rohrleitung | icons_projektvorlage_brandschutz-eigenkontrolle/Fw-077_Absperrungeinrichtung_Rohrleitung.jpg
Fw-015_Feuerschutztuer | icons_projektvorlage_brandschutz-eigenkontrolle/Fw-015_Feuerschutztuer.jpg
W021_Feuergefaehrliche_Stoffe | icons_projektvorlage_brandschutz-eigenkontrolle/W021_Feuergefaehrliche_Stoffe.jpg
Fw-016_Feuerschutzschiebetor | icons_projektvorlage_brandschutz-eigenkontrolle/Fw-016_Feuerschutzschiebetor.jpg
Fw-004_Feuerwehr-Aufzug | icons_projektvorlage_brandschutz-eigenkontrolle/Fw-004_Feuerwehr-Aufzug.jpg
Fw-075_Loeschwasserrueckhaltung | icons_projektvorlage_brandschutz-eigenkontrolle/Fw-075_Loeschwasserrueckhaltung.jpg
E007_Sammelstelle | icons_projektvorlage_brandschutz-eigenkontrolle/E007_Sammelstelle.jpg
P002_Rauchen_verboten | icons_projektvorlage_brandschutz-eigenkontrolle/P002_Rauchen_verboten.jpg
E059_Fluchtleiter | icons_projektvorlage_brandschutz-eigenkontrolle/E059_Fluchtleiter.jpg
Fw-054_Loeschwasser-Einspeisung_B | icons_projektvorlage_brandschutz-eigenkontrolle/Fw-054_Loeschwasser-Einspeisung_B.jpg

## Listen
THEMIS Listen |  |  |  |  | Version: | 16
Hier können Sie die Auswahllisten für THEMIS konfigurieren. Tragen Sie unter der Listenbezeichnung einfach die Begriffe in der gewünschten Reihenfolge ein. Begriffe, die Sie in den Textvorlagen verwenden, werden ebenfalls automatisch hinzugefügt, sofern sie nicht schon hier definiert wurden.
Listen
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Dokumenttyp
|  |  |  | 10 |  | sofort
|  |  |  | 8 |  | < 1 Woche
|  |  |  | 4 |  | < 1 Monat
0

## Dokumente
THEMIS Dokumente |  |  |  |  | Version: | 16
In dieser Liste können Sie externe Dokumente erfassen, die Sie in die Projektbibliothek von THEMIS aufnehmen wollen. Pro Eintrag in der Bibliothek können mehrere Dateien ausgewählt werden, wenn ein Dokument z.B. aus mehreren Anhängen besteht.
Dokumente
Titel | Beschreibung | Dokumenttyp | Datum | Datei | Datei | Datei | Datei

## Kontakte
THEMIS Kontakte |  |  | Version: | 16
Hier können Sie die Auswahllisten für THEMIS konfigurieren. Tragen Sie unter der Listenbezeichnung einfach die Begriffe in der gewünschten Reihenfolge ein. Begriffe, die Sie in den Textvorlagen verwenden, werden ebenfalls automatisch hinzugefügt, sofern sie nicht schon hier definiert wurden.
Kontakte
Name | Tel | E-Mail

## Attribute
THEMIS Attribute |  |  |  | Version: | 16
Auf dieser Seite wird festgelegt, welche Attribute verwendet werden sollen und wie die Beobachtungsliste aufgebaut sein soll.
Gegenstand |  |  | Bearbeiten | Beobachtung |  |  | Bearbeiten |  | Beobachtungsliste
Attribut-ID | Beschriftung | Verwenden | Admin | Attribut-ID | Beschriftung | Verwenden | Admin | Checklist | Attribut-ID | Breite
group | Gruppe | X |  | title | Beob. Titel | X |  |  | B.fullnumber | 46
prefixsuffix | Präfix |  |  | description | Beschreibung | X |  | X | G.plan | 93
suffix | Suffix |  |  | assessment | Risiko |  |  |  | G.title | 125
number | Nr. | X |  | responsible | Kontakt | X |  |  | B.title | 135
title | Gegenstand | X |  | measure | Maßnahme |  |  |  | B.description | 120
barcode | Barcode |  |  | duedate | Termin | X |  |  | B.list1 | 80
icon | Icon | X |  | done | Erledigt | X |  |  | B.controldate | 125
size | Aufmaß |  |  | documents | Dokumente |  |  |  | B.duedate | 125
quantity | Menge |  |  | longtext1 | Kontrolle | X |  |  | B.hasimage | 60
documents | Dokumente | X |  | list1 | Beurteilung | X |  | X | B.hasaudio | 60
description | Beschreibung |  |  | quantity | Menge
longtext1 | Langtext 1 |  |  | text1 | Code
longtext2 | Langtext 2 |  |  | text2 | Freitext 1
longtext3 | Langtext 3 |  |  | text3 | Freitext 2
longtext4 | Langtext 4 |  |  | text4 | Freitext 3
text1 | Code 1 |  |  | longtext2 | Langtext 2
text2 | Code 2 |  |  | float1 | Zahl 1
text3 | Text 3 |  |  | float2 | Zahl 2
text4 | Text 4 |  |  | float3 | Zahl 3
list1 | Liste 1 |  |  | float4 | Zahl 4
list2 | Liste 2 |  |  | list2 | Kategorie
list3 | Liste 3 |  |  | list3 | Priorität
list4 | Liste 4
date1 | Datum 1
date2 | Datum 2
date3 | Datum 3
date4 | Datum 4
boolean1 | Flag 1
boolean2 | Flag 2
boolean3 | Flag 3
boolean4 | Flag 4

## Einstellungen
THEMIS Projekt-Einstellungen |  |  |  | Version: | 16
Auf dieser Seite sind allgemeine Einstellungen definiert, die z.B. die Darstellung der Beschriftungen oder die Nummerierung der Gegenstände betreffen.
Projekt-Einstellungen
Code | Mögliche Werte | Wert | Erläuterung
Nummerierung Gegenstand | 0, 1, oder 2 | 0 | Fortlaufende Nummerierung des Gegenstands …
… 0 = pro Projekt, 1 = pro Gebäude, 2 = pro Plan
Nummern manuell bearbeitbar | 'manual' oder 'auto' | auto | Können Gegenstandsnummern manuell eingegeben werden?
Administrator-Berechtigung | Benutzernamen, Komma-getrennt | * | Anwender mit Admin-Rechten (* für alle)
Gebäude in Gegenstandsliste | "X" für Ja |  | Gebäude werden in Gegenstandsliste gezeigt
Gegenstand als Filter | "X" für Ja |  | Es weden nur Beobachtungen zu ausgewähltem Gegenstand gezeigt
Beobachtung mit Gegenstand anlegen | "X" für Ja |  | Mit einem neuen Gegenstand wird auch gleich eine Beobachtung angelegt
Ereignis automatisch sperren | "X" für Ja | X | Ereignisse werden nach dem Schließen eines Projekts gesperrt
Umgang mit Fotos
Code | Mögliche Werte | Wert | Erläuterung
Maximale Gröpe | Pixel (lange Seite) | 2000 | Reduktion der Fotos auf die angegebene Größe
Qualität | 0 = schlecht … 1 = gut | 0.7 | Qualität der JPG Kompression
Hinzufügen zu | B = Beobachtung, G = Gegenstand | B | Werden Fotos zum Gegenstand oder zur Beobachtung hinzugefügt
Original behalten | "X" für 'ja' oder leer |  | Sollen die Fotos in der Originalgröße archiviert werden?
Anzeige
Code | Mögliche Werte | Wert | Erläuterung
Beschriftung im Plan | Attribut-ID, siehe Attribute | title | Welches Attribut soll für Planbeschriftung verwendet werden?
Nummer im Plan-Beschriftung | "X" für 'ja' oder leer | X | Soll die Nummer in der Planbeschriftung mit aufgenommen werden?
Icon bei Label | "X" für 'ja' oder leer |  | Soll unter dem Label das Icon gezeigt werden?
Label offset | Pixel |  | Versatz des Icons relativ zum Label-Punkt
Label offset fixiert | "X" für 'ja' oder leer |  | Ist der Offset fixiert oder kann das Label verschoben werden?
Punkt Größe | Pixel | 30 | Größe des Punkts im Plan
Punkt Farbe allgemein | RGB-Werte Komma-getrennt (0-255) | 242,142,4 | Farbe des Punkts auf dem Plan
Punkt Farbe ausgewählt | RGB-Werte Komma-getrennt (0-255) | 4,30,100 | Farbe des ausgewählten Punkts auf dem Plan
Punkt Farbwahl | 0 = fest, 1 = nach Dringlichkeit | 0 | Sollen die Punkte nach Dringlichkeit eingefärbt werden?
Label Größe | Pixel | 20 | Größe der Beschriftung
Label Linie | Pixel | 8 | Stärke der Verbindungslinie
Label Farbe Hintergrund | RGB-Werte Komma-getrennt (0-255) |  | Hintergrundfarbe für Beschriftung
Label Hintergrund transparent | "X" für 'ja' oder leer |  | Soll der Hintergrund transparent sein?
Label Farbe Schrift |  |  | Textfarbe für Beschriftung
Icon Größe | Pixel | 30 | Größe des Icons in Pixel
Farbregel | Detail-Spezifikation | static:-13408513:-1#-13408513#-1 | Farbregel für Beschriftung im Plan, über Projekt-Einstellungen bearbeiten
Begriffe
Code | Verwendeter Text
Status
Status offen | Offen
Status erledigt | Erledigt
Beobachtung
Mangel | Mangel
Aufgabe | Aufgabe
Kontrolle | Kontrolle
Information | Information
Infos
Kein Ereignis | [kein Ereignis]
Kein Foto | [kein Foto]
Kein Inhalt | -